附录1：

质 量 保 证

移动式储能电站出厂前为确保产品质量，已经严格检测。本公司向用户保证在此保证卡内所列明的机器性能良好、机件完整。提供3年免费保修服务，保修条例如下：

一、由购买之日起三年保用期内，机件如有损坏或发生故障，经本公司工程师检查证实，该机属正常使用下发生的，将免费修理及更换零件，经更换后的损坏件归属本公司。

二、本保证卡内所列明的机器在下列情况下，保修期会自动失效。

- 更改我公司商标；

- 曾因错误操作、疏忽使用、不可抗拒的因素而引致损坏；

- 曾经非本公司技术人员擅自开机修理、改装或涂改、除去机号或封条；

- 不按原厂提供的安装指示安放。

- 请妥存此卡，并于修理时出示本证予工程师查阅。

| 保 修 卡 |
| --- |
| 产品名称 |  | 产品编号 |  |
| 产品型号 |  | 购买时间 | 年 月 |
| 备注： |
| 购货单位 |  |
| 联 系 人 |  | 电 话 |  |
| 经销单位 |  |
| 维 修 记 录 |
| 日 期 | 维修种类 | 摘 要 | 维 修 员 | 用 户 签 名 |

移动式储能电站

使

用

手

册

TW-TL-3000

目      录

第一章 序言 ........................................................3

1.1注意事项 .............................................................3

1.2开箱检查 .............................................................4

1.3储存环境 .............................................................4

1.4搬运 .................................................................4

第二章 产品简介 ...................................................5

2.1 产品外观 ............................................................5

2.2 型号说明 ............................................................5

2.3 工作原理 ............................................................5

2.4 主要技术参数 ........................................................6

2.5 保护功能 ............................................................7

2.6 工作环境.............................................................7

第三章 安装运行.............................................8

3.1 安装准备 ............................................................8

3.2 安装位置 ............................................................8

3.3 前面板操作和显示示意图及说明 ........................................8

3.4便携式移动电源的正常启动、关闭操作步骤 ................................9

- 异常信息和报警信号 .................................10

4.1  常见故障的原因及处理方法  .............................................10

第五章 维护保养和售后服务 ..........................................11

5.1 维护保养 ...........................................................11

5.2 售后服务 ...........................................................11

第 一 章    序   言

移动式储能电站，体现了当今世界最先进的电力电子技术，是一种功能齐备、性能卓越的逆变电源，具有高效率、高可靠度、高智能的优点。我们非常高兴向您提供这一产品，希望它在未来的岁月里为您提供方便、可靠的服务，保证您的设备安全运作。

便携式移动电源技术特点：

- 逆变单元采用微处理器控制的SPWM技术，纯正弦波输出，电力纯净

- 独有的动态电流环控制技术确保逆变器可靠运行

- 负载适应能力强，包括电容性、电感性、混合性负载

- 过载能力和抗冲击能力强

- 具有输入过、欠压，输出过、欠压，过温，过载等完善的保护功能

- 前面板采用LCD显示方式，状态一目了然

- 多功能输出面板，既有交流输出，又有12V直流输出，还有USB充电输出

- 内置铁锂电池，其材料环保、使用寿命长（大概是铅酸电池的7倍以上）

- 双模充电，既支持市电充电，又支持MPPT太阳能充电

- 性能稳定，安全可靠，使用寿命长

  - 注意事项：

本使用手册提供给用户安装调试、操作使用及故障诊断等有关注意事项，务请妥善保管，并请您在使用本产品前仔细阅读本使用手册。

    - 在仔细阅读理解本说明手册并能正确使用之前，请不要安装、操作、维护或检查本产品。

    - 遵从产品及附带的印刷品中标示的警告事项及说明。

    - 接线前必须先断开所有输入电源。

    - 便携式移动电源必须可靠接地,交流充电时一定要用有接地线的插座。

    - 便携式移动电源在切断输入电源后, 内部仍会有高压，切勿打开机箱触摸内部器件，以免对操作者和本产品造成伤害。

- 使用地点请远离水、蒸气和其它液体物质，远离易燃易爆物质。

- 使用的电缆必须符合要求，请不要使用电缆线超载工作，避免火灾及电击事故发生。

1.2 开箱检查

移动式储能电站在出厂前已经经过严格的检验，但在运输途中可能受损，因此，开箱后请先检查下列各项是否齐全，确认型号、容量、输入电压、输出电压等是否与订购时所指定的内容相符；如果出现异常或内容不符，请尽快与经销商联系。

- 完整的便携式移动电源机体

- 产品使用手册

- 保修卡

- 产品配套的部件和装箱清单

- 订单规定的其它附件

1.3 储存环境

本产品在存放时应注意以下事项，以避免可能遭受的不良影响。

- 置于无尘垢和干燥通风的场所

- 环境温度：-20℃～50℃

- 环境相对湿度：30%～90% 且无水珠凝结现象

- 远离腐蚀性气体、液体

- 长期不用的便携式移动电源，应每隔3个月进行一次充、放电，以确保内置电池的活性

1.4 搬运

本产品在搬运过程中，应避免强烈振动、摔跌、磕碰，严禁将包装箱倒置，开箱搬运时切勿遗失附件及使用说明书、保修卡等。

另外，本产品体积大，且较重，搬运时请注意安全，以免伤害到您的身体。

第 二 章  产 品 简 介

2.1 产品外观

尺寸为: 长478*宽313*高688(600)MM

2.2 型号说明

TW-3000 A2- C

C表示内置市电与太阳能充电器

2表示输出电压为220VAC

A表示电池电压为DC48V

T3000表示能量为3KWH W表示便携式移动电源

2.3 工作原理方框图

2.4 主要技术参数

2.4.1  逆变电站主要技术参数

| 型号 | TW-TL-3000WH |
| --- | --- |
| 逆变器功率（W) | 3000 |
| 交流输入电压（VAC） | 175-265V |
| 输出电压 | 220//240VAC±5% |
| 输出频率(Hz) | 50//60Hz±5% |
| 开机空载电流 | <0.8A |
| 持续最大输出功率 | 3000W |
| 输出波形 | 纯正弦波 |
| 谐波失真 | <5% |
| 转换效率 | 最大93%以上 |
| 交流充电参数 | 输入：AC165V-265V；输出：28.8V/20A 8串铁锂 |
| PV光伏直流充电参数 | 输入：55-150V；输出：29V/30A(客户选装MPPT） |
| 直流输出 | USB：5V*4、10A 5521端子：12V*4 10A |
| LCD屏显示内容 | 工作模式、电池电量 |
|  | 交流输入输出状态与电压 |
|  | 负载容量，频率 |
|  | PV 光伏电压、电流、功率（MPPT功能） |
| 逆变器保护功能 | 输入欠压、过压、防反接保护，输出过载、过温、短路保护。 |
| 电池参数 | 25.6V200Ah |
| 噪音 | < 45dB |
| 运行环境温度 | -10---40摄氏度 |
| 贮存环境温度 | -20 - +70摄氏度 |
| 运行贮存环境相对湿度 | 0-90%无结露 |
| 运行环境海拔高度 | 0-3,000米，大于1000米时，建议降低机器额定容量使用 |
| 贮存环境海拔高度 | 0-15,000米 |
| 重量 | 13KG(不含电池，电池按客户需要配置） |
| 产品尺寸 | 长478*宽313*高688MM |
| 内置5KWAH机器重量 | 53kg |

2.4.2  逆变电站主要应用场景

2.5 保护功能

本产品具有完善的保护功能，一旦出现下表所列故障，逆变电源将进入保护状态而关闭输出，以保证负载不受损坏，同时逆变电源自身也得到保护。

| 保护功能 | 状态说明 | 保护动作 | 恢复 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流输入欠压 | 直流输入电压低于设定点 | 关闭输出 | 故障排除后，须重新启动才能恢复正常工作状态 |
| 输出过载 | 负载功率超过额定值 |  |  |
| 输出短路 | 后级出现短路 |  |  |

注：当逆变电源首次开机时，如果输入电压正好处于保护点和恢复工作点之间时，机器将处于保护状态。

2.6 工作环境

本产品的使用环境请尽量满足以下要求：

- 置于无尘垢和干燥通风的场所 (在宽敞的房间内安装本产品，房间内安装强制性通风设备)

- 适当的温度 (便携式移动电源能在-10℃～40℃的室内环境下运行，但进行开启时的温度最好高于0℃，理想的操作温度为10℃～25℃)

- 相对湿度符合要求（10%～90%）不结露

- 海拔  ≤1000m  海拔高度超过1000米时，建议降低机器额定容量使用（参照GB3859.2）

- 无水蒸汽或其它腐蚀性气体，附近无易燃易爆品

- 有符合安全规定的前级电源

第 三 章  安 装 运 行

便携式移动电源的安装首先要求合理性，包括安装位置的选择、正确配置负载、选择适宜的电缆并正确连接等，以保证逆变电源能够安全、正常运行。

3.1 安装准备

3.1.1 负载配置

负载设备的标牌上一般都有额定电压、电流等数据，二者相乘即可获得所须的伏安（VA）值。有的设备以伏安（VA）标注，将伏安数除以1.4即可得到大致的瓦特（W）值。用户在使用时一定要仔细查看负载功率，以免造成过载。

负载设备在一般运行状态下，特别是在待机状态下的实际功率要比标注的功率低一些，用户在使用时应以设备的标称功率为准，同时考虑设备在启动时的冲击电流，最好留有30%的功率余量，以保证便携式移动电源的可靠供电。

3.2 安装位置

机器的安装位置选择以利于散热、便于接线为原则，并且要求符合本手册第2.6条对工作环境的要求。另外，机箱的进、出风口必须保持畅通，与墙壁或其它物件保持足够的距离；便携式移动电源必须留有足够的操作空间和检修空间；机箱的顶部不要放置任何物品。

3.3 前后面板功能及LCD显示示意图

第 四 章  异常信息和报警信号

便携式移动电源的前面板有1个LCD屏。由于逆变电源本身具有完善的保护功能，一旦出现异常或发生故障，将关闭逆变或停止输出，LCD显示屏上关闭，电压也将消失。

4.1 常见故障的原因及处理方法

| 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
| --- | --- | --- |
| 逆变电源无法启动 | 直流输入异常 | 检查蓄电池组是否正常 |
|  |  | 检查直流（电池）输入两个端子之间的电压是否正常，且极性正确 |
|  |  | 检查蓄电池过、欠压保护设定点和恢复设定点是否正确 |
|  | 开关开路 | 检查开关 |
|  | 输出过载或短路 | 将负载关闭并检查负载电缆线是否破损、短路 |
| 在逆变电源处于正常状态下，无交流输出 | 逆变器坏 | 返修 |

第 五 章  维护保养和售后服务

5.1 维护保养

为了保证便携式移动电源连续正常运行，要求经常进行维护和保养。

- 便携式移动电源的安装和存放应尽量避开高腐蚀性、高粉尘性、高温、高湿性环境，特别应避免金属物质落入箱体内。

- 定期检查连接线是否老化，电缆连接点是否紧固、安全。

- 定期清洁冷却风扇并检查风扇是否正常。

- 打开箱体维护前，应当彻底切断电源，并停机10分钟或更长时间，待电容器放电完毕后方可进行（机器内有大容量的电容器，放电须一定的时间），拆卸时注意不要损坏部件及元器件，注意接线的次序。具体维护保养要求：

  - 清洁箱体内的灰尘和杂物

  - 检查箱体内各端子、螺钉是否紧固

  - 检查箱体内有无出现过热后留下的痕迹以及损坏的器件

  - 检查箱体内的电线是否老化

5.1.5 打开箱体维护过的便携式移动电源，在重新投入使用前，应当进行试运行（参考本手册第3.5条），以保证便携式移动电源的可靠供电。

5.1.6当便携式移动电源出现故障不能正常工作时，请您对照使用手册的说明处理，

如果仍然不能解决，请尽快与经销商或厂家联系，切勿自行拆卸零件！

5.2 售后服务

为了让用户买得称心，用得放心，公司专门组织了一支训练有素的高水平技术队伍，从事售后服务工作。请您认真地将用户信息反馈给我们，以便我们及时掌握，更好地为您服务。

公司郑重承诺：凡属产品质量问题，自发货之日起，三年之内保修,终身维护

欢迎您浏览我们的网站,我们会在网站上及时地发布公司最新的产品信息和新品动态，如果您对其它的电源产品有应用方案，我们愿与您携手合作！